## Лист1
Сведения о пропускной способности и резервной мощности распределительных сетей 10 кВ от п/ст ГПП-1промплощадки "Алабуга"
№ п/п | Наименование сетей |  | Способность сетей, А |  | Резерв, А
|  |  | Про-пускная | Фак-тическая
1. | ГПП-1 яч. 76 "ГПП-1 -6 пл. - ОАО "ЕМКК""
| - | выход из п/ст. ГПП-1, КЛ-10 кв до оп. №1 | 540 | 478 | 62
| - | ВЛ-10 кВ - от оп. №1 до КТП 400 кВА ООО "НПЦ Алвак" | 450 | 478 | нет
|  | ИТОГО: резерв по КЛ-10 кВ |  |  | 62 А/744 кВт
|  | по ВЛ-10 кВ |  |  | 0 А
2. | ГПП-1 яч. 93 "ГПП-1 -6 пл. - ОАО "ЕМКК""
| - | выход из п/ст. ГПП-1, КЛ-10 кв до оп. №1 | 540 | 425.4 | 114.6
| - | ВЛ-10 кВ - от оп. №1 до 6 пл КТП ОАО "ЕМКК" | 450 | 425.4 | 24.6
|  | ИТОГО: резерв по КЛ-10 кВ |  |  | 114,6 А/1375,2 кВт
|  | по ВЛ-10 кВ |  |  | 24,6 А/295,2 кВт
3. | ГПП-1 - КТП с/о "Саралинская роща" ф. 72 |  | 155 | 53 | 102
|  | ИТОГО: резерв |  |  | 102 А/1224 кВт
4. | ГПП-1 - ГРС "Центральная" ф. 91 |  | 155 | 124.4 | 30.6
|  | ИТОГО: резерв |  |  | 30,6 А/367,2 кВт
5. | ГПП-1 - ф. 77, 96 - РП-10 "СИЗ"
| - | фидер 77 | 1000 | 292 (584) | 416
| - | фидер 96 | 1000 | 292 (584) | 416
|  | ИТОГО: резерв по ф. 77, 96 |  |  | 416 А/4992 кВт
6. | ГПП-1 ф. 104
| - | КЛ-10 кВ - от яч. 104 до оп. №1 | 1000 | 218.5 | 781.5
| - | ВЛ-10 кВ - от оп. №1 - КТП "ПДО" | 330 | 218.5 | 111.5
|  | ИТОГО: резерв по КЛ-10 кВ |  |  | 781,5 А/9378 кВт
|  | по ВЛ-10 кВ |  |  | 111,5 А/1338 кВт
7. | ГПП-1 ф. 83
| - | КЛ-10 кВ - от яч. 83 до оп. №1 | 1000 | 211.5 | 788.5
| - | ВЛ-10 кВ - от оп. №1 - КТП "ПДО" | 330 | 211.5 | 118.5
|  | ИТОГО: резерв по КЛ-10 кВ |  |  | 788,5 А/9462 кВт
|  | по ВЛ-10 кВ |  |  | 118,5 А/1422 кВт